AWS空調管理・異常監視システム 日次点検作業手順書ver1

目的：管理画面、空調機状態、温湿度、異常アラート、CloudWatch Logsを毎日2回確認し、異常の初動対応につなげる。

| 作業名 | 対象 | 頻度 | 作業者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日次点検 | AWS空調管理・異常監視システム | 10:00 / 17:00 | 1名 |

1. 注意事項

| 注意：行った作業は□にレ点を必ず記載する、行っていない作業は□にーを必ず記載する。 点検中にAWS設定変更、Lambdaコード修正、DynamoDB/SQS削除、CloudFront/IAM変更は行わない。 異常時は記録と管理者相談まで。 |  |
| --- | --- |
| No. | 注意事項 |  |
| 1 | □管理画面URL、API Gateway URL、AWSアカウントID、認証情報、ログ内の機密情報を外部へ公開しない。 |  |
| 2 | □GitHubや提出資料には実URL、アカウントID、キー、トークン、個人情報を記載しない。 |  |
| 3 | □作業者1名で実施する範囲は、確認、一次切り分け、記録、管理者への相談までとする。 |  |
| 4 | □画面表示不能、重大アラート、継続Lambdaエラー、SQS滞留、データ欠落は管理者へ相談する。 |  |
| 5 | □本番利用ではCognito等の認証、アクセス制御、監査ログ、バックアップ、通知設定を別途整備する。 |  |

2. 作業実施項目

| 順 | 項目 | 10:00確認 | 17:00確認 | 異常時の記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □準備 | AWSログイン、管理画面URLを開く | 同左 | 開始時刻、ログイン不可の内容 |
| 2 | □管理画面 | CloudFront経由でReact画面が表示されるか | 画面表示と主要画面遷移ができるか | 発生時刻、画面名、表示エラー |
| 3 | □空調機一覧 | 登録済み空調機、設置場所、設定温度、運転状態 | 登録情報、運転状態に不自然な変化がないか | 対象空調機、欠落/不整合内容 |
| 4 | □温度・湿度 | 現在値、必要時の手動登録、反映結果 | 日中の値が異常範囲でないか | 温度、湿度、登録時刻、対象機器 |
| 5 | □異常アラート | 前日夜間から朝までの未対応アラート | 当日発生分、未対応分、翌日持越し有無 | 重要度、発生時刻、メッセージ、対応状況 |
| 6 | □定期点検バッチ | EventBridge Schedulerとac-inspection-batchログ | 必要時のみ実行結果を再確認 | Lambda名、実行時刻、エラー要約 |
| 7 | □SQS | 異常時のみ滞留有無を確認 | 異常時のみ滞留件数を確認 | キュー名、件数、確認時刻 |
| 8 | □CloudWatch Logs | ac-main-api / ac-inspection-batch / ac-alert-workerのエラー確認 | 当日分の継続エラー、例外、タイムアウト確認 | ロググループ、時刻、エラー内容 |
| 9 | □結果記録 | 正常/注意/異常を記録 | 正常/注意/異常、未対応有無を記録 | 相談先、暫定対応、次回確認予定 |

3. 判定基準・作業記録

| 判定 | 条件 |  |  |  |  |  |  |  | 対応 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □正常 | 画面、空調機、温湿度、アラート、Logsに問題なし |  |  |  |  |  |  |  | 作業記録に「異常なし」と記入 |  |  |
| □注意 | 軽微な警告、単発ログ、確認済みアラートあり |  |  |  |  |  |  |  | 内容を記録し、必要に応じて次回再確認 |  |  |
| □異常 | 画面表示不能、重大/未対応アラート、継続エラー、SQS滞留、データ欠落 |  |  |  |  |  |  |  | 内容を記録し、管理者へ相談 |  |  |
| 日付 |  | 時刻 | 作業者 | 画面 | 空調機 | 温湿度 | アラート | Logs |  | 判定 | 備考 |
|  |  | 10:00 |  | OK/NG | OK/NG | OK/NG | なし/あり | OK/NG |  | 正常/注意/異常 |  |
|  |  | 17:00 |  | OK/NG | OK/NG | OK/NG | なし/あり | OK/NG |  | 正常/注意/異常 |  |

□完了時：管理画面を閉じ、AWS管理コンソールからログアウトし、完了時刻を記録する。